## ProjectSheet
Proyecto: PSFV MOJA, Diseño 3
| POTENCIA |  | Listado de cantidades
| Potencia nominal | 5100.0 kW | Módulos | 9240
| Potencia pico | 6006.0 kW | Strings | 330
| RatioDC/AC | 1.18 | Estructuras | 330 (1 strings)
| PRODUCCIÓN |  | Inversor | 17
| Producción spec. | 1530.8 kWh/kWp | Centro de transformación | 1
| Producción (año 1) | 9193.8 MWh
| Performance ratio | 77.33%
CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO
| EMPLAZAMIENTO |  | PENDIENTES DEL TERRENO
| Nombre | PSFV MOJA | Media NS/EW | 4.71% / 4.86%
| País | Spain | Max N-S | 45.83%
| Lat / Long | 41.33° / 1.72° | Max E-W | 48.05%
| Área disponible | 14.78 ha | Altitud max/min | 228.0 / 177.04 m
| DATOS METEOROLÓGICOS |  | HORIZONTE
| GHI | 1712.3 kWh/m2 | Fuente | SOURCE_PVGIS
| Temp Amb. | 16.04 °C | Media | 2.7°
| Temp Max/Min | 31.94 / 1.64 °C | Máximo | 6.1°
| Fuente | PVGIS
EQUIPOS
| MÓDULO FV |  | ESTRUCTURA FIJA
| Compañía | Trina Solar | Compañía | Generic
| Modelo | TSM-650DEG21C.20 | Modelo | Generic - 4H - 10mm separation
| Tecnología | Si-mono, bifacial | Tipo | 4H
| Potencia | 650.0 Wp | Pitch | 8.0 m
| Tensión máxima | 1500.0 V | Módulos max | 0
| INVERSOR |  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
| Compañía | Huawei Technologies | Potencia AC | 5100.0 kVA
| Modelo | SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.1 | Num. Inversores | 22
| Potencia | 300.0 kVA | Num. Trafos | 1
| Rango MPPT | 500 - 1500 V | Ratio transf. | 0.8/20.0kV
| Tensión máxima | 1500.0 V | Servicio | Indoors
CONFIGURACIÓN
| CIVIL |  | CABLEADO ELÉCTRICO
| Posición viales | Horizontal | Configuración | Inversor de String
| Ancho de viales | 4 | Cables de string | 10 mm2 Cu
| Tipo de layout | ADAPTATIVE | Cables AC de BT | 185 mm2 Al
|  |  | Cables de MT | 150 mm2 Al
=
≈